- 采购需求

- 项目需求

本次项目将在教学实验室采购安装应急柜、干粉/二氧化碳灭火器、灭火器箱、消防应急照明灯、应急指示灯、自救式呼吸器、应急包等消防器材，采购不锈钢装备柜、消防防护服、管钳、警戒线等微型消防站消防器材，增强现场第一灭火处置能力。

- 项目预算

项目预算为170.48万元

三、清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲4KG干粉灭火器 | 规格：MFZLABC 4kg 技术参数：灭火剂为ＡＢＣ干粉、磷酸二氢铵（50±3）%、硫酸铵（25±3）%，水压试验压力2.1MPa，使用温度为-20℃～+55℃，驱动气体为氮气，驱动气体压力1.2MPa（20℃时） 其他：符合中国强制性产品认证，带3C证书标志，出厂日期不得早于合同签订前2个月 | 具 | 1380 |
| 2 | ▲2KG二氧化碳灭火器 | 2kg。出厂日期不得早于合同签订前2个月 | 具 | 620 |
| 3 | ▲灭火器箱 | 1.技术参数 铁皮厚度:不低于0.6mm;箱体喷漆:一层为防锈漆，二层为消防漆；4KG*2要确保能容纳2个4KG干粉灭火器。 2.外观质量 2.1.灭火器箱要有贴有灭火器使用方法，字迹清晰。 2.2.灭火器箱箱体应端正，不应有歪斜、翘曲等变形现象、箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷；能平稳安放，在水平地面上不应有倾斜摇晃； 2.3.灭火器箱箱门关闭到位后，应与四周框面平齐 2.4.灭火器箱箱体焊接或铆接应牢固，不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷；冲压件表面不应有折皱等缺陷 2.5.每个灭火器箱必须带有不干胶编号（15*5cm） | 个 | 1005 |
| 4 | 应急灯 | 1.输入电压 AC220V±10% 50Hz； 2.额定功率 5w； 3.使用电源 LED发光二极管； 4.应急转换时间 ≤2秒； 5.充电时间＜24小时； 6.应急时间 ＞90分钟； 7.额定光通量 12ml ； 8.使用环境温度 -10℃~+50℃； 9.使用环境相对湿度 ＜90% ；10.电池型号和规格 1.2V1800mAh镍镉电池组； 11. 两孔之间距离 190mm。提供《检验报告》； 12.执行标准GB17945-2010 13.以包干形式安装到位（含电线、线槽、线管等材料） | 具 | 670 |
| 5 | 疏散指示灯 | 1.安装孔距233mm； 2.壳体材料不锈钢+阻燃ABS材料； 3、输入电压AC220V/50Hz； 4.额定功率3W； 5.应急时间＞90min； 6.表面亮度50~300cd/m²； 7.电池规格镍铬1.2V/800mAh； 8.光源参数F5路光； 9.执行标准GB17945-2010； 10.充电时间＜20小时。 11.提供《检验报告》；安装要稳固，以包干形式安装到位（含电线、线槽、线管等材料）。 | 具 | 530 |
| 6 | 消防安全警示牌 | 油漆：车载油漆 | 个 | 260 |
| 7 | ▲过滤式消防自救呼吸器 | - 防护时间：不小于30min； - 吸气阻力：不大于800pa; - 呼气阻力：不大于300pa； - 虑烟系数：不小于95%； - 吸气温度：不大于65℃； - 佩戴质量：不大于1000g； - CO防护浓度：在额定防护时间内任何单个5min过程中，CO透过浓度的时间加权平均值≤200ml/m³； - 风戽头罩的总视野不应小于70%，双目视野不应小于55%，下方视野不应小于35度； - 防护头罩眼区漏气系数不应大于20%，呼吸区漏气系数不应大于5%； - 吸入气体的二氧化碳体积计算不应大于2%； 11.视窗的透光率不应小于85%。 | 个 | 2910 |
| 8 | ▲应急消防工具柜子高1800*宽1600*深390 | 1、尺寸：高1800*宽800*深400mm，全钢结构，静电粉末喷涂，加厚冷轧钢板 2、消防柜监测报告 | 台 | 170 |
| 9 | ▲灭火毯 | 1.5m*1.5m | 个 | 350 |
| 10 | ▲消防手电 | - 1、材质:铝合金； - 2、照明距离：主灯300米； - 3、照明时间：100%2-3小时，50%4-5小时，侧面白光100% 5-6小时，50% 8-9小时，侧面红蓝交替闪光18-20小时） - 4、功率：前灯10W灯珠+侧面白光2835-*10+2835红光*5+2835蓝光*5； - 5、电池规格：内置200MAH 18650电池。）主要功能：①主灯有100% 50% 爆闪，采用10W大功率LED。照射距离300米。②侧面白光采用10颗2835贴片LED。单颗0.2W 10颗足2W（100% 50%两种模式）。③侧面红蓝光交替循环闪光。④手电的头部侧面1配有高硬度合金安全锤，侧面2配有内藏式割刀器，侧面3配有强力钕铁硼磁。⑤采用5V 50MA多晶硅太阳能板，可以为内置锂电池充电。⑥主开关的背面有国际通用的USB充电接口。⑦尾部配有大功率蜂鸣器，报警声>120分贝。 | 个 | 510 |
| 11 | ▲轻型安全绳 | 1、长度：20米 2、直径: Ø11mm 3、材质: 4400D涤纶高强丝 4、重量: 约0.6kg/10m 5、拉力: 31.91KN，约3100公斤 6、延伸率: 6.8% 7、执行标准:GA494-2004 8、耐高温: 经204℃测试无融熔，无焦化。 9、工艺: 交叉排列编织，绳芯16股，绳皮48股 10、3C认证 | 条 | 170 |
| 12 | ▲喊话器 | 1、30W功率 2、120秒录音循环 3、AUX接口兼容多种设备 4、一键报警功能 5、机身采用ABS工程材料 6、2000毫安耐用锂电池 | 个 | 340 |
| 13 | 消防应急包（含干粉灭火器、逃生绳、医疗包、多功能手电、自救式呼吸器、灭火毯、口哨、反光背心） | 一、灭火毯：1.尺寸：1.5*1.5m厚度＞0.5mm；2.产品材料：玻璃纤维；3.灭火毯要符合续燃时间OS，阴燃时间OS，损毁长度2mm，滴落物未引燃脱脂棉，抗燃性能符合国家标准；4.产品包装防雨防潮厚实。 二、灭火器：1公斤不锈钢ABC灭火器； 三、医疗包：包含碘伏棉球5支；酒精棉棒5支；不锈钢剪刀；医用手套、医用胶带、直角大创口贴1片、弹力防水创口贴4片、三角绷带1个、安全别针5枚、医用纱布1包、医用胶带1卷、清洁湿巾1包等。 四、消防通用安全绳：技术性能符合《消防用防坠落装备》GA 494规定。结构特点：安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾；整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。技术性能参数： 1.直径：16mm，长度20米。 2.破断强度：≥49.5KN 3.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5.4% 4.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 5.在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 五、多功能手电：1.材质:铝合金；2.照明距离：主灯300米；4.照明时间：100%2-3小时，50%4-5小时，侧面白光100% 5-6小时，50% 8-9小时，侧面红蓝交替闪光18-20小时）5.功率：前灯10W灯珠+侧面白光2835-*10+2835红光*5+2835蓝光*5；6.电池规格：内置200MAH 18650电池。）主要功能：①主灯有100% 50% 爆闪，采用10W大功率LED。照射距离300米。②侧面白光采用10颗2835贴片LED。单颗0.2W 10颗足2W（100% 50%两种模式）。③侧面红蓝光交替循环闪光。④手电的头部侧面1配有高硬度合金安全锤，侧面2配有内藏式割刀器，侧面3配有强力钕铁硼磁。⑤采用5V 50MA多晶硅太阳能板，可以为内置锂电池充电。⑥主开关的背面有国际通用的USB充电接口。⑦尾部配有大功率蜂鸣器，报警声>120分贝。 | 个 | 170 |
| 14 | ▲消防战斗靴 | 1、靴面厚度:≥1.5mm 2、外底抗刺穿力:≥1100N 3、电绝缘性能:击穿电压≥5000v泄露电流≤3mA 4、隔热性能:≤22度 重量≤3kg 5、扯断强度:靴面≥14.7MPa(化学试剂浸渍后)≥10.78MPa 6、外底≥10.78MPa(化学试剂浸渍后)≥9.8MPa 7、扯断伸长率:≥480%(化学试剂浸渍后)≥350% 8、3C认证 | 双 | 20 |
| 15 | ▲消防手套 | 1、整体防护等级：三类 主体材料、款式、标识符合17式消防手套统型要求。主体为黑色牛皮。 2、功能特性:耐燃、隔热、防水耐磨 3、防水层: 采用防水透湿功能面料 4、救援时对手部、手腕的 防护，防止烫伤割伤。 5、3C认证 | 双 | 20 |
| 16 | 消防装备柜 | 1、1800*1200*600mm 2、1.2不锈钢 | 个 | 12 |
| 17 | ●消防战斗服（20款） | 1、战斗服包括：消防防护服、消防靴、消防手套、消防头盔、腰带。 2、消防防护服： （1）功能用途：消防员灭火防护服主要用于消防员灭火作业时的身体防护。 （2）主要特点：它由芳纶纤维外层面料、防水透气层、隔热层、舒适层结构组成；外层具有阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能，颜色：藏蓝色。 （3）主要性能指标： ①外层面料：采用芳纶阻燃面料制成，无熔融、滴落现象，抗湿性能≥3级。 ②防水透气层：以优质芳纶基布覆膜PTFE制成。具有良好的防水、透气性能，防水透气层：透湿率≥5000g/（㎡*24h）。 ③隔热层：为芳纶水刺毡。服装热防护性TPP≥28cal/cm²。防护服具有良好的隔热、御寒性能。耐热稳定：经260℃试验后变化率≤5%。 （4）舒适层：50%芳纶与50%阻燃粘胶混纺材料制成,没有熔融、滴落现象。 （5）阻燃性能：≤1cm/≤2s （6）反光带：牢固地缝合在防护服上衣和裤子上，分体式防护服在上衣胸围、下摆、袖口、裤脚处缝合宽度≥50mm 的反光标志带。使用美国3M公司9587反光标志带，在其 360°方位均能可见。 （7）服装配备救生拖拉带（DRD）：宽度38±2mm,采用芳纶阻燃织带制成，拖拉带坚韧牢固，能承受消防员身体重力的拖拉，救生拖拉带的展开时间小于10s，拖动测试假人距离大于2.5m，且无熔融、滴落现象。 （8）服装为不可脱卸一体式设计。全套服装重量质量≤3kg。 3、消防靴：鞋头内衬垫厚度≥1.8mm；内底衬垫厚度≥0.5mm；防砸性能：静压力、冲击≥15mm；抗刺穿性能≥1100N电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流＜3mA;隔热性能≤22℃；防滑性能≥15°；重量≤3kg。 4、消防手套：特性：具有阻燃、隔热、耐磨、防泼水，高强力等特性，整体热防护性能TPP≥28cal/cm2；款式：五指式，手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。 5、消防头盔：颜色:黄色、红色。材质：帽壳材质为进口聚酰胺材料（PA66），面罩材质为聚醚酰亚胺（PEI），披肩材质为反射型隔热复合材料；冲击吸收性能：最大冲击力≤3780N；耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触；耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄，不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 6、腰带：规格：宽70cm*厚2.5cm；正立方向静拉力：≥13kN；抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现英祥其安全性能的明显损伤；耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。 7、符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准；省级以上消防救援部门专用，须提供检测报告。 | 套 | 14 |
| 18 | 消防板斧 | 1、消防平斧 2、材质：实木+碳钢 3、尺寸规格：92*68*36.6 | 个 | 6 |
| 19 | ▲手提式探照灯 | 1、光源:LED 2、额定电压:11.1V额定容量:2Ah 3、防爆标志:Ex dia IIC T6 Gb 4、外壳防护等级:IP68 5、外形尺寸:ф70mmx197mm 6、重量:0.9kg | 盏 | 60 |
| 20 | 正压式呼吸器 | 1、气瓶容积：6L 2、外形尺寸：70*30*45CM 气瓶工作压力：≤30MPA 3、呼吸阻力 ≤500PA 报警压力 5.5士0.5MPA 4、呼气阻力(25次/MIN)：≤700PA 呼气阻力(40次/MIN)：≤1000PA 5、报警声强：≥90DB 使用温度：-30~60℃ 6、面罩腔体内静态压力：≤500PA 使用时间：≤45MIN 7、面屏材料：聚碳酸酯 接口：卡扣式 8、贴脸硅胶:硅胶弹性体TPE 总视野:≥87% 9、口鼻罩硅胶:硅胶弹性体TPE 双目视野:≥68% 10、头带:头网式 下方视野:35° 11、面罩CO2含量:0.9% 镜片透光率:≥90% 12、面罩漏气系数:0.003% 面罩泄漏率:≤0.02% 13、3C认证 | 套 | 2 |
| 21 | ▲消防头灯 | 1、额定电压:DC3.7V 2、连续工作时间:>8h(强光)/>16h(工作光) 3、电池容量：2AH 4、外形尺寸:78x67x58.5mm重量:108g 5、防护等级:IP65 6、防爆标志:Ex ib IC T3 Gb | 盏 | 45 |
| 22 | 安全警示带 | 1、长度：30米 2、直径: Ø12mm 3、材质: 4400D涤纶高强丝 4、重量: 约0.6kg/10m 5、拉力: 31.91KN，约2400公斤 6、延伸率: 6.8% 7、执行标准:GA494-2004 8、耐高温: 经204℃测试无融熔，无焦化。 | 个 | 50 |
| 23 | 安全出口指示牌电池 | 1.2v/2.4v 1800mAh 镍铬电池 带插头 | 个 | 100 |
| 24 | 12寸管钳 | 12寸 | 把 | 8 |
| 25 | 14寸管钳 | 14寸 | 把 | 8 |
| 26 | 消防雨衣(上衣、裤子） | 衣裤款式，超高领口，翻盖式大口袋，高光反光条，双层防水门襟，封闭式袖口。牛津布材质防水防污。 | 套 | 22 |
| 27 | 2.7米架梯 | 铝合金制（材料厚度不低于6mm），二联或三联式，全梯展开总长度2.7米，带安全扣、防滑垫、升降绳，安全承重≥400KG。 | 把 | 2 |
| 28 | 隔离警戒带 | 涤纶丝可重复使用警戒带，长约50m | 卷 | 50 |
| 29 | 室外消防栓 | 1.室外地上式防撞型消火栓更换，公称压力 1.6MPa，浅 100 型； 2.规格:DN100； 3.接口方式:焊接法兰接口； 4.含法兰闸阀 | 个 | 50 |

备注：1、以上清单中采购数量为暂定数量；2、以上所列产品技术规格参数要求为本次采购配置的基本要求，所涉及品牌、型号作为投标人参考，投标人所投产品及配置不得低于文件所提要求；3、本项目核心产品为应急柜。

★四、服务要求

以下内容须提供承诺函，格式自拟。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 | ★ | 1、各类灭火器、正压式呼吸器、消火栓、过滤呼吸器、应急柜、装备柜、疏散指示灯、应急照明灯供货、安装时必须随货提供产品合格证、消防、3C认证及同批次产品检测报告（投标时只需注明品牌型号即可，供货时按投标品牌型号供货并提供同批次检测报告）。 2、所有设备器材的运输、安装（线槽、管线等）、摆放费用由供应商考虑进产品综合单价内，采购人不再单独提供运输、安装（安装辅材）等其它费用；如器材、设备在运输、安装中出现损坏，供应商必须换新。 3、本次采购物品必须按采购人要求运输到各指定校区，并安装（摆放）到采购人指定位置；带电安装作业时采购人要查验安装人员电工操作证以保证作业安全；同时供应商必须按采购人要求收回旧器材放到指定位置。 4、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。 5、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。 6、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。 7、产品整体质保期≥3年，产品质保期自验收合格之日起计。 |
| 2 | 投标人售后服务 | ★ | 1、保修期不得少于3年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。 2、供应商须开通24小时服务热线，提供7*24小时技术服务。在质保期内，产品问题半小时内响应，12小时内上门服务，并在24小时内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。 3、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 4、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。 5、供应商在质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。 6、供应商需提供维修服务和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。 7、所有产品超过保修期后，3年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。 |
| 3 | 安装调试 | ★ | 1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。 2、所有业务的开展，成交供应商须履行严格规范的服务程序，制作详细的业务记录单，详细记录维修方案、使用配件器材情况、维修结果等，并由中标人方、采购人方相关消防责任区负责人签字认可，统一作为验收依据。 3、供应商应提供（1）技术资料：承诺在交货时，每套货物提供1套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供1份电子版说明书、培训课件及视频。（2）器材标签：承诺按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含：执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。 |
| 4 | 交货期 | ★ | 自签订合同之日起90日历天内 |
| 5 | 付款方式 | ★ | 器材安装、配送到位后，经采购人验收合格付全款的 97%，尾款 3%作为质保金。以合同具体签订为准。 质保期到期后，产品没有质量问题且售后服务良好的(须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章)，由供应商提出申请后退还质保金。 |
| 6 | 验收 | ★ | 验收由采购人组织，中标人配合： 1、满足合同规定的相关要求； 2、达到了招标文件的采购需求； 3、达到了投标文件承诺的要求； 4、满足国家、本省、行业相关规范和标准的要求； 5、采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。验收应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况,并出具验收书。 |